## План-График ОЭЭ
| Согласовано: | [13 empty] | Утверждаю:
| Заместитель руководителя по эксплуатации филиала АО "ОЭЗ" в Республике Бурятия | [13 empty] | Руководитель филиала АО "ОЭЗ" в Республике Бурятия
| ___________________Е.А. Родионов | [13 empty] | _________________И.В. Оленников
| "____"____________2015 г. | [13 empty] | "____"____________2015 г.
План-график выполнения ППО и ППР в ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань"
на введённых в эксплуатацию объектов отдела электроэнергетики АО "ОЭЗ" Байкальская гавань" на 2020 год.
№ п/п | Объект, наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | январь | февраль | март | апрель | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Плановая стоимость ППО и ППР, руб. | Фактическая стоимость ППО и ППР, руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ППО ПС 110/10 кВ "Берег"
1 | Трансформатор силовой ТДН-10000/110-У1, состояние эл. проводки, наличие подтеков масла, состояние изоляторов В-110 и В-10 кВ, уровень масла в затворах, проверка наличия газа, проверка масла на пробой и наличие воды, профилактические работы, включая отбор проб масла, доливка масла, замена селикагеля, протяжка болтовых и контактных соединений, прокрутка РПН или ПБВ, работы уровнемеров, чистка масло указательных стекл, чистка бака тр-ра.2шт. | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
2 | Разъединитель 110 кВ РН СЭЩ-2-11-110/1250 УХЛ1.10шт. Профилактические работы, чистка и протяжка контактных соединений, замер омического сопротивления, смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов, проверка вхождения ножей разъединителя, проверка состояния тяг, проверка состояния эл. проводки.10шт. | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
3 | Трансформатор собственных нужд , ТМГ 160/10-11 УХЛ 1 Внешний осмотр, протяжка болтовых и контактных соединений, чистка изоляции, проверка состояния селикагеля, целостность измерительных и защитных приборов | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | [6 empty] | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
4 | Трансформатор напряжения ТН-110, Профилактические работы, состояния эл. проводки, проверка состояния масла на пробой, наличие трещин на изоляторах, чистка маслоуказательных стекл, протяжка болтовых и контактных соединений, проверка состояния эл. проводки, внешний осмотр.6шт. | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
5 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П1-110/77/10 УХЛ1 протяжка болтовых и контактных соединений, внешний осмотр.8шт. | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | + | [11 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
6 | Выключатель элегазовый LTB145 D1/B проверка давления элегаза, протяжка болтовых и контактных соединений, внешний осмотр, смазка привода, состояние эл. проводки, проверка работы обогрева. | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
7 | Заземлитель однополюсный ЗОН СЭЩ-110/Б-2 УХЛ1 Профилактические работы, протяжка болтовых и контактных соединений, регулировка ножей, внешний осмотр. | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
8 | Заградители, фильтры ВЧ-связи профилактические работы, протяжка болтовых и контактных соединений, проверка состояния шин соединения. | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
9 | Изоляторы ОТПК 6-110Б-2 УХЛ1, проверка на сколы, трещины, протяжка болтовых и контактных соединений. | Жамсуев В.Ж. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
10 | Трансформаторы тока ТБМО -110 УХЛ1 внешний осмотр, чистка фарфоровой изоляции, частичное восстановление защитных покрытий металлических деталей, контроль уровня масла и наличие течи. 21шт. | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
11 | Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1 внешний осмотр, контроль уровня масла, чистка изоляции, частичное восстановление защитных покрытий металлических деталей. | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | + | [5 empty] | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
12 | Изоляторы ОСК 10-110-Б-07-2 УХЛ1 внешний осмотр, чистка изоляции. | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
13 | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12,7/2 УХЛ2 внешний осмотр, протяжка болтовых и контактных соединений, чистка изоляции. | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + |  | + | [9 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
14 | Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 внешний осмотр, протяжка болтовых и контактных соединений , чистка изоляции. 13шт. | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
15 | СВ 10 кВ профилактический контроль, релейная защита и автоматика выключателя 10 кВ | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + | [5 empty] | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
16 | В-10 кВ (Ввод)профилактический контроль, релейная защита и автоматика выключателя 10 кВ | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
17 | В-10 кВ профилактический контроль, релейная защита и автоматика выключателя 10 кВ | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
18 | ОПУ, Система бесперебойного питания СБП-2452Д-шУОТ-2х30-230 УХЛ4, техническое обслуживание | Жамсуев В.Ж. |  | + | [7 empty] | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
19 | ОПУ, Шкафы № 5,6,7 ТСН-1 ,техническое обслуживание | Жамсуев В.Ж. |  | + | [7 empty] | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
20 | Привод электродвигательный ПДС СЭЩ М-3-УХЛ1чистка и протяжка контактных соединений, внешний осмотр, смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов. | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
21 | ОПУ, Шкаф №4 СВ-0,4 кВ техническое обслуживание | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
22 | ОПУ, Шкафы №1,2,3 ТСН-2 , техническое обслуживание | Жамсуев В.Ж. | [6 empty] | + | + | + | [6 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
23 | ОРУ 110 кВ, КРУН 10 кВ, ОПУ проверка обогрева | Жамсуев В.Ж. | + | + | [7 empty] | + | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
24 | Проверка РЗА двухобмоточного трансформатора 10 МВт | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
25 | Профилактическое опробование цепей трансформаторов напряжения НАМИ 110/10 УХЛ1 | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
26 | Шкаф №1 Управления и измерения T1G профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. | [6 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
27 | Шкаф №2 Управления и измерения QCG профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. | [6 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
28 | Шкаф №3 Центральной сигнализации профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | [6 empty] | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
29 | Шкаф №4 ТН 110 кВ и оперативной блокировки профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
30 | Шкаф №5 Учета эл.энергии профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | [6 empty] | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
31 | Шкаф №6 РПН T1G (T2G) профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
32 | Шкаф №7 Защиты линии 110 кВW1G и W2G профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | [6 empty] | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
33 | Шкаф №8 Управления и защиты выключателя мостика QCG профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + | [5 empty] | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
34 | Шкаф №9 Основной и резервной защиты трансформатора Т1G профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
35 | Шкаф №10 Основной и резервной защиты трансформатора Т2G профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + | [5 empty] | + | [5 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
36 | Шкаф №11 Индикаторов фиксирующих профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
37 | Шкаф №1 Комплекс телемеханики «Телеканал-М2» профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
38 | Шкаф №2 Комплекс телемеханики «Телеканал-М2» профилактический контроль | Жамсуев В.Ж. |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
39 | Контроллер «ГАММА-12» техническое обслуживание | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
40 | ППО отпайки ВЛ 110 кВ КТ-155 | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + | [9 empty] | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
41 | Обход-осмотр ВЛ, замер габаритов, проверка состояния фундаментов опор, проверка состояния антикоррозийного покрытия опор, осмотр трассы ВЛ | Жамсуев В.Ж. |  |  |  | + | [6 empty] | + |  |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации, ПТЭ.
ППР ПС 110/10 кВ "Берег"
| ППР Трансформатор силовой ТДН-10000/110-У1, профилактические работы, включая отбор проб масла, доливка масла, замена селикагеля, протяжка болтовых и контактных соединений, прокрутка РПН или ПБВ, работы уровнемеров, чистка масло указательных стекл, чистка бака тр-ра.2шт. | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Разъединитель 110 кВ РН СЭЩ-2-11-110/1250 УХЛ1.10шт. Профилактические работы, чистка и протяжка контактных соединений, замер омического сопротивления, смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов, проверка вхождения ножей разъединителя, проверка состояния тяг, проверка состояния эл. проводки.10шт. | Жамсуев В.Ж. | [6 empty] | + | [8 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| Трансформатор собственных нужд , ТМГ 160/10-11 УХЛ 1 Протяжка болтовых и контактных соединений, чистка изоляции, замена селикагеля, проверка измерительных и защитных приборов | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Трансформатор напряжения ТН-110, Профилактические работы, состояния эл. проводки, , наличие трещин на изоляторах, чистка маслоуказательных стекл, протяжка болтовых и контактных соединений, проверка состояния эл. проводки.6шт. | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + | [9 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Ограничитель перенапряжений ОПН-П1-110/77/10 УХЛ1 протяжка болтовых и контактных соединений, проверка на пропускную способность. 8шт. | Жамсуев В.Ж. | [6 empty] | + | [8 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Выключатель элегазовый LTB145 D1/B проверка давления элегаза, протяжка болтовых и контактных соединений, внешний осмотр, смазка привода, состояние эл. проводки, проверка работы обогрева. | Жамсуев В.Ж. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Заземлитель однополюсный ЗОН СЭЩ-110/Б-2 УХЛ1 Профилактические работы, протяжка болтовых и контактных соединений, регулировка ножей. | Жамсуев В.Ж. |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Заградители, фильтры ВЧ-связи профилактические работы, протяжка болтовых и контактных соединений, проверка состояния шин соединения. | Жамсуев В.Ж. |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Изоляторы ОТПК 6-110Б-2 УХЛ1, проверка на сколы, трещины, протяжка болтовых и контактных соединений. | Жамсуев В.Ж. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Трансформаторы тока ТБМО -110 УХЛ1 внешний осмотр, чистка фарфоровой изоляции, частичное восстановление защитных покрытий металлических деталей. проверка состояния масла на пробой - 21шт. | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Трансформатор напряжения НАМИ-110 УХЛ1 чистка изоляции, частичное восстановление защитных покрытий металлических деталепроверка состояния масла на пробой 6 шт. | Жамсуев В.Ж. | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Изоляторы ОСК 10-110-Б-07-2 УХЛ1 протяжка болтовых и контактных соединений, чистка изоляции. | Жамсуев В.Ж. |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12,7/2 УХЛ2 протяжка болтовых и контактных соединений, чистка изоляции. | Жамсуев В.Ж. | [7 empty] | + | [7 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10 протяжка болтовых и контактных соединений , чистка изоляции - 13шт. | Жамсуев В.Ж. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР СВ 10 кВ Ревизия, релейная защита и автоматика выключателя 10 кВ | Жамсуев В.Ж. |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР В-10 кВ Т-1 Ревизия, релейная защита и автоматика выключателя 10 кВ | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | [6 empty] | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР В-10 кВ Т-2 Ревизия релейная защита и автоматика выключателя 10 кВ | Жамсуев В.Ж. |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР ОПУ, Система бесперебойного питания СБП-2452Д-шУОТ-2х30-230 УХЛ4, техническое обслуживание | Жамсуев В.Ж. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР ОПУ, Шкафы № 5,6,7 ТСН-1 ,техническое обслуживание | Жамсуев В.Ж. |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| Привод электродвигательный ПДС СЭЩ М-3-УХЛ1чистка и протяжка контактных соединений, смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов. 10шт. | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | [7 empty] | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР ОПУ, Шкаф №4 СВ-0,4 кВ техническое обслуживание | Жамсуев В.Ж. |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР ОПУ, Шкафы №1,2,3 ТСН-2 , техническое обслуживание | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | [6 empty] | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР ОРУ 110 кВ, КРУН 10 кВ, ОПУ Ревизия обогрева | Жамсуев В.Ж. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР РЗА двухобмоточного трансформатора 10 МВт | Жамсуев В.Ж. |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР трансформаторов напряжения НАМИ 110/10 УХЛ2 | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | [6 empty] | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №1 Управления и измерения T1G,T2G Ревизия | Жамсуев В.Ж. |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №2 Управления и измерения QCG Ревизия | Жамсуев В.Ж. |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №3 Центральной сигнализации Ревизия | Жамсуев В.Ж. |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №4 ТН 110 кВ и оперативной блокировки Ревизия | Жамсуев В.Ж. | [7 empty] | + | [7 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №5 Учета эл.энергии Ревизия | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | [6 empty] | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №6 РПН T1G (T2G) Ревизия | Жамсуев В.Ж. | [8 empty] | + | [6 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №7 Защиты линии 110 кВ W1G и W2G Ревизия | Жамсуев В.Ж. | [8 empty] | + | [6 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №8 Управления и защиты выключателя мостика QCG Ревизия | Жамсуев В.Ж. | [9 empty] | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №9 Основной и резервной защиты трансформатора Т1G Ревизия | Жамсуев В.Ж. |  |  |  |  | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №10 Основной и резервной защиты трансформатора Т2G Ревизия | Жамсуев В.Ж. | [9 empty] | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №11 Индикаторов фиксирующих Ревизия | Жамсуев В.Ж. | [9 empty] | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №1 Комплекс телемеханики «Телеканал-М2» Ревизия | Жамсуев В.Ж. |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Шкаф №2 Комплекс телемеханики «Телеканал-М2» Ревизия | Жамсуев В.Ж. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
| ППР Контроллер «ГАММА-12» техническое обслуживание | Жамсуев В.Ж. |  |  | + | [6 empty] | + | [5 empty] | Согласно инструкции по эксплуатации электрооборудования
ППО. ТП1,ТП3,ТП4,ТП5,ТП5п,ТП6,ТП7,ТП8,ТП9.КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ
42 | ППО.ТП1,3,4,5,6,7,8,9,5п.Внешний осмотр трансформаторов Т-1,Т-2. | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | ПТЭ § 35-26 (а)
43 | ППО.ТП1,3,4,5,6,7,8,9,5п.Контроль величины нагрузки и напряжения. | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | ПТЭ § 35-29.
44 | ППО.ТП1,2,3,4,5,6,7,8,9,5п.Проверка температуры Т-1,Т-2 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | ПТЭ
45 | ППО.РУ 10кВ, РУ0.4кВ Внешний осмотр оборудования и электрооборудования. | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | ПТЭ
46 | ППО.ТП 1,3,4,5,6,7,8,9,5п.РУ 10, РУ0.4 Проверка надежности болтовых соединений. | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | ПТЭ
47 | ППО.РУ 10, РУ 0.4.Проверка защитного заземления. | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | ПТЭ
48 | ППО. Осмотр КЛ-0.4кВ,КЛ-10кВ. | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [5 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | 1 раз 6 месяцев.
49 | ППО. Осмотр КЛ-0.4 кВ | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [5 empty] | + | [5 empty] | + |  |  |  | 1 раз 6 месяцев.
ППР ТП1,ТП3,ТП4,ТП5,ТП5п,ТП6,ТП7,ТП8,ТП9,КЛ10 кВ,КЛ 0.4 кВ,
50 | ППР.ТП1,3,4,5,6,7,8,9,5п. РУ 10,РУ 0.4.Комплексная проверка и испытание РУ-10 кВ. | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |  |  | 1 раз в 3 года
51 | ППР. Комплексное проверка и испытание КЛ-10 кВ | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |  |  | 1 раз в 2,5 года, далее 1 раз в 5 лет
52 | ППР Комплексная проверка и испытание трансформаторов Т-1,Т-2. | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |  |  | 1 раз в 3 года
53 | ППР. Проверка и испытание КЛ-0.4 кВ. | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | При монтаже и кап.ремонте.
ППО. ДГУ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
54 | ППО. Генераторная установка до работы | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | Согласно ПТЭ ДГУ. И местным инструкциям
55 | ППО. Генераторная установка во время работы | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | Согласно ПТЭ ДГУ. И местным инструкциям
56 | ППО. Генераторная установка после работы установки | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | Согласно ПТЭ ДГУ. И местным инструкциям
ППР ДГУ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
57 | ППР. ТО-1. Генераторной установки | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [6 empty] | + | + | + | [6 empty] | ч/з 125 м*ч
58 | ППР. ТО-2. Генераторной установки | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |  |  | ч/з 500 м*ч
59 | ППР. ТО-3. Генераторной установки | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | ч/з 1000 м*ч
ППО. Наружное освещение(1-25 линий освещения)
60 | ППО. Наружного освещения | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | +
ППР. Наружное освещение(1-25 линий освещения)
61 | ППР. Наружного освещения | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - |  |  | 1 раз в 3 гда
ППО. Прочих зданий и сооружений.
62 | ППО Электрооборудование ПЭБ | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  | по местным инструкциям
63 | ППО Электрооборудование ЛОС | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  | по местным инструкциям
64 | ППО Электрооборудование Контррезервуаров | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | по местным инструкциям
65 | ППО Электрооборудование Котельной ПЭБ. | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | + | + | + | + | [6 empty] | + | + | + |  |  | по местным инструкциям
66 | ППО Электрооборудование Котельной АДК. | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | по местным инструкциям
67 | ППО Электрооборудования КПП1,2,3,4 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. |  | + | [6 empty] | + | [6 empty] | по местным инструкциям
68 | ППО электрооборудования туалетов 1,2,3 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. |  |  | + | [6 empty] | + | [5 empty] | по местным инструкциям
69 | ППО электрооборудования КНС1 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [6 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  |  | по местным инструкциям
70 | ППО электрооборудования КНС2 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [6 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  |  | по местным инструкциям
71 | ППО электрооборудования КНС3 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [6 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  |  | по местным инструкциям
72 | ППО электрооборудования КНС4 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [6 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  |  | по местным инструкциям
73 | ППО электрооборудования КНС5 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [6 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  |  | по местным инструкциям
74 | ППО электрооборудования КНС6 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [6 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  |  | по местным инструкциям
75 | ППО электрооборудования КНС7 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [6 empty] | + |  |  |  | + |  |  |  |  | по местным инструкциям
76 | ППО электрооборудования КНС8 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [5 empty] | + |  |  |  | + | [5 empty] | по местным инструкциям
77 | ППО электрооборудования КНС2п | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [5 empty] | + |  |  |  | + | [5 empty] | по местным инструкциям
78 | ППО электрооборудования ДНС1 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [5 empty] | + |  |  |  | + | [5 empty] | по местным инструкциям
79 | ППО электрооборудования ДНС2 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [5 empty] | + |  |  |  | + | [5 empty] | по местным инструкциям
80 | ППО электрооборудования ДНС3 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [5 empty] | + |  |  |  | + | [5 empty] | по местным инструкциям
81 | ППО электрооборудования ДНС5 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [5 empty] | + |  |  |  | + | [5 empty] | по местным инструкциям
82 | ППО электрооборудования ДНС6 | Жамсуев В.Ж. Живоглядов А.А. | [5 empty] | + |  |  |  | + | [5 empty] | по местным инструкциям
| Начальник ОЭ | [16 empty] | В.Ж. Жамсуев